사용 설명서

RICH H1 SYSTEM

Humidity and Temperature

본 제품은 국내(대한민국)용입니다.

전원. 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

휴미템의 국내.국제 특허제품. 복제금지!

본사.서울시 강남구 강남대로84길 15 효성해링턴타워 1004

상주 R&D. A/S 센터. 경북 상주시 서곡 1길 21

TEL.054-535-2047 / FAX.054-535-2046

E-mail. humitem@humitem.com WWW.HUMITEM.COM

1. 메인화면

명 칭	설 명
현재습도	돈사내의 습도
현재온도	돈사내의 온도
습도대비 최적온도	돼지의 피부나 호흡을 통해 느끼는 체감온도
상부FAN	습도공조 상부FAN속도
2차FAN	2차FAN 속도
사육일수	돈사내의 총 사육기간
남은일수	앞으로 사육해야 할 남은 기간
적정습도	현재일수에 알맞은 오늘의 최적 습도
퇴실습도	퇴실시 목표습도
적정온도	현재일수에 알맞은 오늘의 최적 온도
퇴실온도	퇴실시 목표온도

2. 주요기능

습도공조

입실시 사육일수. 적정습도. 적정온도를 설정 시 누름.

기본값. 사육일수OFF 설정범위. 1~365일

기본값. 적정습도70% 설정범위. 적정습도35~99.9%

기본값. 적정온도24℃ 설정범위. 적정온도15~35℃

온도편차 ☞ 습도공조 FAN

습도공조를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

기본값. 편차 3℃ 설정범위. 편차 1~10℃

2

가변2온도

2차 FAN 온도 설정 시.

기본값. 27℃ 설정범위. 적정온도 + 0~35℃

온도편차 ☞ 가변2차 FAN

가변2온도를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

기본값. 2℃ 설정범위. 편차 0.1~10℃

가변3온도

3차FAN온도 설정 시

기본값. 29℃ 설정범위. 적정온도 + 0~35℃

온도편차 ☞ 가변3차 FAN

가변3온도를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

기본값. 2℃ 설정범위. 편차 0.1~10℃

4차온도

4차FAN온도 설정 시.

기본값. 31℃ 설정범위. 적정온도 + 0~35℃

안전모드

메인 차단기 OFF시 습도공조 FAN은 30%, 4차FAN은 100% 가동하여 질식사 방지.

3

보호회전 ☞ 베어링 고착 손상 방지

사용하지 않는 FAN 모터 보호를 위해 하루 1회씩 설정한 FAN 속도로 가동하여 모터를 보호하는 기능.

기본 값. 30% 회전 설정범위. OFF. 30~100%

최고환기 ☞ 습도공조 FAN의 최고환기 설정

기본값. 100% 설정범위. 최저환기~100%

최저환기 ☞ 습도공조 FAN의 최저환기 설정

기본값. 20% 설정범위. 0~최고환기%

하부FAN속도

돈방의 넓이에 따라 임의 설정.

기본값. 50% 설정범위. 0~100%

예) 습도공조 FAN속도에 따라 하부FAN속도는 기본값 미만일 때는 기본값으로 회전하며 기본값 이상일 때는 습도공조 FAN 속도에 따라 회전.

하부FAN편차

하부FAN속도를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

기본값. 편차 0% 설정범위. 0~50%

예) 편차 10% 설정 하는 경우, 습도공조 FAN이 70% 회전하면 하부FAN은 10% 낮은 60% 회전. 단, 하부팬 30%미만일 때는 30%로 회전.

하부FAN온도

습도대비 최적온도보다 낮을 때 하부FAN의 히터 작동.

기본값. OFF 설정범위. 적정온도 -5~-0.5℃

4

분무속도

하부FAN온도를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

방역 사용시 하부팬 속도 설정.

기본값. 70% 설정범위. 30~100%

역회전습도

돈사 내 습도가 높을 때 습도공조 FAN 역회전 동작.

기본값. OFF 설정범위. 70~99.9%

정지습도

역회전습도를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장.

역회전습도 동작 시 정지하는 습도값 설정.

기본값. 10% 설정범위. 5~30%

예) 역회전습도 90% 설정 하고 정지습도 10% 설정 하는 경우, 현재 습도가 90% 초과일 때 습도공조 FAN 역회전 동작하여 현재습도가 80%이하 인 경우(정지습도 10%) 습도공조 FAN 역회전 정지.

역회전온도

돈사 내 온도가 높을 때 습도공조 FAN 역회전 동작.

기본값. OFF 설정범위. 적정온도 + 1~10℃

예) 역회전온도 35℃ 설정 하는 경우, 현재 온도가 35℃ 이상일 때 습도공조 FAN 역회전 동작하여 현재온도가 역회전 온도가 35℃ 미만일 때 습도 공조 FAN 역회전정지, 정회전으로 복귀.

5

고온경보

기본값. 40℃ 설정범위. 20~40℃

저온경보

기본값. 5℃ 설정범위. 0~30℃

자돈난방

습도대비 최적온도보다 낮을시 커짐.

기본값. OFF 설정범위. 적정온도 + 0.5℃~-5℃

예) 적정온도 25℃ 설정하고 자돈난방 24℃ 설정 시, 24℃ 보다 낮을 때 보온등이 동작하며 25℃ 이상일 때 보온등 정지.

포유난방

현재온도 기준으로 목표온도보다 높을시 꺼짐.

기본값. OFF 설정범위. 적정온도 + 0.5℃~20℃

예) 적정온도 25℃ 설정하고 포유난방 35℃ 설정 시, 34.5℃ 이하 일 때 보온등이 동작하며 35℃ 이상일 때 보온등 정지.

가습설정

설정습도보다 낮을시 작동하여 목표습도에서 정지.

기본값. OFF 설정범위. 20%~설정습도%

정지습도

가습설정을 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장. 가습 정지 습도 설정.

기본값. 5% 설정범위. 5~35%

6

동작(分)

방역시 동작시간(1~59분)설정가능.

기본값. OFF 설정범위. OFF. 1~59분

정지시간(時)

동작(분)설정key을 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 습도대비 최적온도 FND창이 깜박일 때 조그다이얼로 설정 후 저장. 방역 동작 후 대기 시간 설정.

기본값. OFF 설정범위. 1~999시간

점검

Rich H1과 연결된 습도공조 FAN의 동작 이상 시 LED로 표시.

각각 연결된 습도공조 FAN 점검 필요.

☞ 습도공조 동작 이상 시 습도공조 FAN은 30% 속도로 회전

댐퍼닫힘

습도공조 FAN의 최저 환기를 OFF하고 적정온도보다 낮은 경우 댐퍼가 닫혀 돈사 내부의 온기와 습도가 밖으로 빠져나가지 못하게 함.

정전 시 자동으로 댐퍼가 열려 온도 상승 및 질식사 방지.

센서이상 ☞ 계절에 따라 속도설정 하시오.

센서 이상 시 가변2차 FAN 속도 설정.

기본값. 30% 설정범위. 30%~100%

☞ 센서 이상 시 습도공조 FAN은 30% 속도로 회전

3차팬속도

7

3차FAN을 가변으로 사용 시 속도를 습도대비 최적온도 FND에 표시.

취소

설정을 하는 도중 저장하지 않고 메인으로 돌아감

초기화

초기화를 2초 동안 길게 누르면 삐익 소리가 나면서 3초 후 자동으로 제품 출하 초기값으로 변경. 기존의 저장한 설정값은 모두 삭제.

입실온습도

입실 초기 온습도 값을 표시.

1단계

돼지의 각종 환경 스트레스(이유. 이동. 합사. 온도. 습도)를 조기에 해소할 목적으로 사용. 사육일수. 적정습도. 적정온도. 설정 후 1단계 버튼을 누르면 설정값 저장.

예) 사육일수 10일, 적정습도 75%, 퇴실습도 70%, 적정온도 32℃, 퇴실온도 29℃를 1단계로 설정 (이유 초기 자돈 적용 시)

2단계

1단계 각종 환경 스트레스 해소 후 사육 프로그램으로 사육일수. 적정습도. 적정온도. 설정 후 2단계 버튼을 누르면 설정값 저장.

예) 사육일수 40일, 적정습도 70%, 퇴실습도 65%, 적정온도 29℃, 퇴실온도 26℃를 2단계로 설정  (이유 자돈 적용 시)

8

3. 시스템 사양서

<습도공조 FAN 역회전 사양서>

- Rich H1 인입 전원 전선은 25SQ 이상의 절연전선 사용

- 습도공조FAN. 역회전 출력. 사양서 배선용차단기 50A

- 습도공조FAN 1세트 소모 전력

300Φ FAN 285W × 2대. 히터 1,500W×1대  (세트당. 2.07kW)

- Rich H1 1대당 최대 허용 개수 : 5~6세트

<가변출력2. 가변출력3 사양서>

- 가변출력2. 가변출력3 사양서 배선용차단기 30A

	전류	전력	최대 설치	총 전류
500Φ 결선시	2 A	440 W	8 대	16 A
600Φ 결선시	3.3 A	726 W	5 대	16.5 A

허용용량 220V/60HZ	500 Φ	600 Φ
16A 3.5kW	8 대	5 대

<출력4 사양서>

- 가변출력4 사양서 배선용차단기 30A

	전류	전력	최대 설치	총 전류
500Φ 결선시	2 A	440 W	12 대	24 A
600Φ 결선시	3.3 A	726 W	7 대	23.1 A

허용용량 220V/60HZ	500 Φ	600 Φ
24A 5.28kW	12 대	7 대

9

<시스템 취급시 주의사항>

사용하기 전에 숙지하십시오.

시스템설치로 인해 축사 내에 습도가 급상승 하여 누전. 감전. 화재 등이 발생 할 수 있으니 모든 전기시설을 축사 밖으로 설치하십시오.

(배전함. 스위치박스. 컨트롤 시스템 등)

시스템 개폐 후 습기. 가스 먼지 등 시스템 보호를 위해 밀폐하여 주십시오.

모든 결선 작업 시에는 누전차단기 전원을 OFF 하십시오.

(시스템 에러. 누전. 감전 및 인명상해 등 위험)

본체에서 FAN까지 연결전선은 환기팬 개수에 따라 결정하되 규격 이상의 전선을 사용하십시오.

각종 먼지. 가스. 습기. 누전. 화재. 부식. 충격 등으로부터 시스템 보호 기능으로 조작 후 투명케이스를 밀폐하여 주십시오.

온⦁습도 센서 교체 시 시스템 전원을 필히 OFF하고 교체하십시오.

경보기능 배터리는 수시로 점검하여 주십시오.

시스템 설치시 햇빛 차단을 위해 가림막 설치를 필히 하십시오. (발열. 빗물유입. 시스템손상 등)

※ 위 사항에서 발생되는 모든 문제는 판매자가 책임지지 않습니다.

10